ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫЙ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ  ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НА КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 0,4 кВ

ОПН-0,4/0,24-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,26-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,42-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,45-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,5-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,53-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,65-10(I) УХЛ1

ОПН-0,4/0,69-10(I) УХЛ1

ТУ 3414 - 002 - 23629143 – 03

ТУ 3414-023-06968694-03

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФНКС.08.221.226.227.00.РЭ

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

2.	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	4

3.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	5

4.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

5.	УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ	5

6.	УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	5

7.	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	5

8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

9.	УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	6

10.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	6

11.	РЕКВИЗИТЫ	6

# НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Ограничители перенапряжений нелинейные типа ОПН-0,4 представляет собой безыскровой разрядник и предназначен для защиты изоляции электрооборудования класса напряжения 0,4 кВ.

  - Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Лицензия СО № 12-101-1397 Госатомнадзора России на конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии.

  - Стандартные номинальные параметры ОПН (в соответствии с МЭК 99-4):

- Частота сети питания переменного тока - 48 ... 62 Гц.

- Температура окружающего воздуха -60С ... +45С.

- Высота над уровнем моря не более 1000 м.

- Рабочее положение ограничителей - произвольное.

  - Структура условного обозначения ограничителя:

ОПН -  /  -   ()  УХЛ1

- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69;

- Класс разряда линии ;

- Номинальный разрядный ток, кА;

- Длительное рабочее напряжение промышленной частоты, кВ;

- Класс напряжения сети, кВ;

- О  - ограничитель;

П  - перенапряжений;

Н  - нелинейный.

  - Основные технические характеристики ограничителя приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип ОПН Параметр | ОПН-0,24-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,26-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,38-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,42-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,45-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,5-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,53-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,65-10(I) УХЛ 1 | ОПН-0,69-10(I) УХЛ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения сети, кВдейств | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение промышленной частоты, кВдейств | 0,24 | 0,26 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,5 | 0,53 | 0,65 | 0,69 |
| Остающееся на ОПН напряжение, кВ, при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500А | 0,64 | 0,69 | 1,01 | 1,11 | 1,19 | 1,33 | 1,41 | 1,72 | 1,83 |
| 5000 А | 0,75 | 0,82 | 1,19 | 1,32 | 1,41 | 1,57 | 1,66 | 2,04 | 2,16 |
| 10000 А | 0,82 | 0,89 | 1,29 | 1,43 | 1,53 | 1,70 | 1,81 | 2,22 | 2,35 |
| 20000 А | 0,91 | 0,99 | 1,45 | 1,60 | 1,71 | 1,90 | 2,02 | 2,48 | 2,63 |
| Остающееся на ОПН напряжение, кВ, при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой, равной номинальному разрядному току10000 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,89 | 0,97 | 1,41 | 1,56 | 1,67 | 1,86 | 1,97 | 2,42 | 2,56 |
| Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА. | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная энергия при воздействии двух импульсов пропускной способности, кДж/Кв Uс | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика «НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ»: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60С и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 с | 0,35 | 0,38 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,74 | 0,78 | 0,96 | 1,01 |
| 1,0 с | 0,34 | 0,37 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,71 | 0,75 | 0,92 | 0,98 |
| 10 с | 0,33 | 0,35 | 0,52 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,72 | 0,88 | 0,94 |
| 1 мин. | 0,32 | 0,34 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,66 | 0,70 | 0,86 | 0,91 |
| 20 мин. | 0,30 | 0,32 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,81 | 0,86 |
| 2 ч | 0,29 | 0,31 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,63 | 0,77 | 0,82 |
| Диапазон рабочих температур, С | -60...+45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, не более, кг | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Внешняя изоляция ограничителей выполнена на основе кремнийорганической резины, класс изоляции по нагревостойкости - F. Для крепления аппарата в эксплуатации и подвода токоведущих элементов, ограничитель оснащен шпильками и гайками. Ограничитель выдерживает тяжение провода в горизонтальном направлении не менее 50 Н.

  - Габаритные, установочные и присоединительные размеры ограничителя приведены на рис. 1

# СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки ограничителя, приведен в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Аппарат | 1 |
| Гайка М8.5.016 ГОСТ 5915-70 | 2 |
| Шайба 8.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78 | 4 |

2.2. Документация на изделия поставляется следующим образом:

- руководство по эксплуатации – 1 комплект на партию ограничителей.

- паспорт - на каждую упаковку.

Рис. 1. Габаритный чертеж ограничителей

# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

  - Общий вид ограничителя перенапряжений приведен на рис. 1.

  - Нелинейный ограничитель перенапряжений представляет собой металлоксидный варистор, заключенный в изоляционную оболочку.

  - Изоляционная покрышка ограничителя выполнена из кремнийорганической резины.

  - В нормальном эксплуатационном режиме через варистор ограничителя протекает ток порядка десятых долей миллиампера. При появлении импульсов перенапряжений, благодаря высокой нелинейности варистора, через ОПН протекает  значительный  импульсный  ток, в результате чего величина перенапряжений снижается до уровней, безопасных для изоляции защищаемого электрооборудования.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе с ограничителями допускается персонал, имеющий допуск к обслуживанию установок класса напряжения до 1000 В.

  - В процессе монтажа и эксплуатации ограничителей должны соблюдаться требования правил и инструкций по технике безопасности, правил устройства электроустановок.

  - При проведении высоковольтных испытаний изоляции электроустановок с приложением повышенного напряжения испытательное напряжение должно быть согласовано с временем его приложения, допустимого для ОПН (см. табл. 1). При необходимости ограничители следует отключить.

# УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

  - К монтажу допускаются изделия, выдержавшие испытания, согласно разделу 7, у которых не нарушена целостность изоляционной покрышки.

  - Место установки ограничителя определяется проектом или потребителем в соответствии с ведомственными нормативными документами.

  - Расположение отверстия крепления должно соответствовать размерам, указанным на рис. 1.

  - Ограничитель устанавливается на штатное место на заземленную конструкцию и закрепляется с помощью  гаек с шайбами.

  - Крепление токоведущих проводников к ОПН осуществляется с помощью гаек с шайбами  в соответствии с электрической схемой подключения.

  - Последовательность проведения монтажа определяется ведомственными документами.

# УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Монтаж и эксплуатация ограничителей должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и ведомственными нормативными документами  по применению ограничителей.

  - Контроль токов проводимости производится перед вводом ограничителя в эксплуатацию.

# ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

  - Проверка технического состояния перед монтажом ограничителя перенапряжений производится путем визуального осмотра и замера тока проводимости.

  - Визуальный осмотр производится на предмет отсутствия механических повреждений деталей ограничителя, целостности изоляционных и защитных покрытий, а также степени загрязнения изоляционной оболочки аппарата, которая при необходимости очищается мыльным раствором с концентрацией мыла 510 %.

  - Измерение токов проводимости может производиться по схеме приведенной на рисунке 2

  - Измерение тока проводимости производится путем приложения к ограничителю напряжения промышленной частоты, равного наибольшему рабочему напряжению при температуре 1030°С от любого регулируемого источника. При этом заземляющий проводник должен быть присоединен к контактному выводу нижнего фланца. Класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 1,5.

  - Ограничитель перенапряжений пригоден к эксплуатации, если величина тока проводимости не превышает значения, указанного в паспорте на изделие.

V – прибор для измерения

напряжения;

mA – милиамперметр со шкалой

01,5 мА

Рис.2. Схема для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Профилактические осмотры ограничителей перенапряжений проводятся:

- перед монтажом;

- при выводе оборудования в ремонт.

  - При профилактических осмотрах производится проверка отсутствия  механических повреждений изоляционной покрышки и металлических деталей, целостности защитных покрытий.

# УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Ограничители для транспортирования упакованы в плотные или решетчатые ящики по 
ГОСТ 2991-85, или в специальную тару. Маркировка тары по ГОСТ 14192-77.

  - Условия транспортирования и хранения ограничителей в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69 на срок сохранности без переконсервации два года.

  - Условия транспортирования ограничителей в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216-78.

  - Транспортирование должно допускаться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ необходимо обеспечить полную сохранность упаковки.

  - При транспортировании и хранении следует руководствоваться маркировками на таре. Ограничители при транспортировании и хранении должны быть защищены от прямого попадания дождя. Ограничители могут хранится в сухих закрытых неотапливаемых помещениях при температуре от -60°С до +45°С.

  - Неповрежденность ограничителей после транспортирования определяют внешним осмотром и измерением тока проводимости ОПН в соответствии с требованиями п. 7 настоящего документа.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода ограничителя в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня отгрузки потребителю. Общий срок службы ограничителя с вероятностью 0,98 - не менее 30 лет.

# РЕКВИЗИТЫ

Адрес:	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.51/3

Тел.:    (383) 344-25-60. 		http://www.fenix88.ru.

Факс:	(383) 344-21-60.             e-mail: market@.fenix-88.ru.