УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

| LVA-ОПН-0,24-10(II)/0,93-2А УХЛ1 LVA-ОПН-0,26-10(II)/1,0-2A УХЛ1 LVA-ОПН-0,38-10(II)/1,45-2A УХЛ1 LVA-ОПН-0,42-10(II)/1,5-2A УХЛ1 LVA-ОПН-0,45-10(II)/1,6-2A УХЛ1 LVA-ОПН-0,5-10(II)/1,8-2A УХЛ1 LVA-ОПН-0,53-10(II)/1,9-2A УХЛ1 LVA-ОПН-0,65-10(II)/2,35-2A УХЛ1 LVA-ОПН-0,69-10(II)/2,5-2A УХЛ1 |  | LVA-ОПН-0,24-10(II)/0,93-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,26-10(II)/1,0-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,38-10(II)/1,45-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,42-10(II)/1,5-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,45-10(II)/1,6-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,5-10(II)/1,8-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,53-10(II)/1,9-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,65-10(II)/2,35-1Б УХЛ1 LVA-ОПН-0,69-10(II)/2,5-1Б УХЛ1 |
| --- | --- | --- |

LVA-ОПН-0,24-10(II)/0,93-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,26-10(II)/1,0-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,38-10(II)/1,45-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,42-10(II)/1,5-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,45-10(II)/1,6-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,5-10(II)/1,8-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,53-10(II)/1,9-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,65-10(II)/2,35-1В УХЛ1

LVA-ОПН-0,69-10(II)/2,5-1В УХЛ1

ТУ 3433-037-06968694-2010

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФНКС.08.227.00.00.РЭ

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

2.	СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ	4

3.	УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	6

4.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

5.	УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ	7

6.	УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

7.	ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ	7

8.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8

9.	ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УПАКОВКА	8

10.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

11.	РЕКВИЗИТЫ	8

# НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) LVA-ОПН предназначены для защиты электрических сетей и электрооборудования от прямых или косвенных воздействий грозовых или иных переходных перенапряжений.

Данные устройства предназначены для подсоединения к силовым цепям переменного тока частотой 50 Гц и к оборудованию на номинальное напряжение до 400 В при максимальном длительном рабочем напряжении не более 690 В (действующее значение).

  - Климатическое исполнение УЗИП:

- Температура окружающего воздуха -60С ... +70С.

- Высота над уровнем моря не более 2000 м.

- Рабочее положение – разъединителем вниз с допустимым углом отклонения от вертикали до 30 градусов.

  - Структура условного обозначения устройства УЗИП:

LVA-ОПН-X-Х(Х)/X-X-⁪ XXXX

- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150, УХЛ1;

- А, Б, В…-исполнение выводов устройства (в базовом варианте – шпилька М8 -обозначение не приводится );

- наличие/отсутствие разъединителя (1/2);

- уровень напряжения защиты, В;

- класс испытаний устройства (II);

- номинальный разрядный ток In, кА;

- максимальное длительное рабочее напряжение Uc, кВ (в сети 50Гц);

- Low Voltage Arrester - Ограничитель Перенапряжений Нелинейный.

  - Основные технические характеристики устройств приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Тип ОПН Параметр | LVA-ОПН-0,24 -10(II)/0,93 | LVA-ОПН-0,26 -10(II)/1,0 | LVA-ОПН-0,38 -10(II)/1,45 | LVA-ОПН-0,42 -10(II)/1,5 | LVA-ОПН-0,45 -10(II)/1,6 | LVA-ОПН-0,5 -10(II)/1,8 | LVA-ОПН-0,53 -10(II)/1,9 | LVA-ОПН-0,65 -10(II)/2,35 | LVA-ОПН-0,69 -10(II)/2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное длительное рабочее напряжение Uc, кВ, действ. | 0,24 | 0,26 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,5 | 0,53 | 0,65 | 0,69 |
| Номинальный разрядный ток In, кА, импульс 8/20 мкс. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разрядный ток Imax, кА, импульс 8/20 мкс. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаточное напряжение на УЗИП, амплитуда, не более, кВ, при импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 А | 0,64 | 0,69 | 1,01 | 1,11 | 1,19 | 1,33 | 1,41 | 1,72 | 1,83 |
| 5000 А | 0,75 | 0,82 | 1,19 | 1,32 | 1,41 | 1,57 | 1,66 | 2,04 | 2,16 |
| 10000 А | 0,82 | 0,89 | 1,29 | 1,43 | 1,53 | 1,70 | 1,81 | 2,22 | 2,35 |
| 20000 А | 0,91 | 0,99 | 1,45 | 1,60 | 1,71 | 1,90 | 2,02 | 2,48 | 2,63 |
| Уровень напряжения защиты при токеIn, кВ | 0,89 | 0,97 | 1,41 | 1,56 | 1,67 | 1,86 | 1,97 | 2,42 | 2,56 |
| Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амплитуда выдерживаемых 20 импульсов пропускной способности, А | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная энергия при воздействии двух импульсов пропускной способности, кДж/Кв Uс | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояния утечки, не менее, мм | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса, г, не более | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Внешняя изоляция устройства соответствует требованиям ТУ 3433-037-06968694-2010 для данного класса напряжения сети.

  - Габаритные, установочные и присоединительные размеры устройств приведены на 
рисунке 1.

# СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | УЗИП в сборе с разъединителем (в зависимости от комплектации) | 1 |
|  | Изолированный адаптер, прокалывающий зажим ОР645, зажим ПС-1-1, в зависимости от комплектации | 1 |
|  | Тара транспортная | 1 (на партию из 50 шт.) |
|  | Паспорт |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  |

Рис. 1 УЗИП LVA-ОПН-2А УХЛ1(без отделителя), закрепленного на изолированном проводе ЛЭП с помощью прокалывающего зажима ОР-645.

Рис. 2 УЗИП LVA-ОПН-1Б УХЛ1, закрепленного на изолированном проводе ЛЭП.

Рис.3  УЗИП LVA-ОПН-1В УХЛ1, закрепленного на неизолированном проводе ЛЭП с помощью зажима ПС-1-1.

# УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.1. Общий вид устройств приведен на рис. 1.

3.2. Устройство УЗИП ограничивающего типа состоит из ограничителя, последовательно соединенного, с разъединителем. Ограничительная часть УЗИП состоит из варистора, заключенного в изоляционную полимерную оболочку, выполненную из кремнийорганической резины. Разъединитель состоит из двух электродов, разделённых сжатой пружиной, удерживаемой в сжатом состоянии плавким элементом. Один электрод соединён с варисторным контактом, а второй электрод в виде крышки разъединителя соединён проводником заземления. Корпус разъединителя выполняется из материала стойкого к воздействию окружающей среды.

3.4. Все наружные металлические детали устройства имеют защитное гальваническое покрытие, предохраняющее их от коррозии.

3.5. В нормальном эксплуатационном режиме через варисторы устройства протекает ток порядка десятых долей миллиампера. При появлении импульсов перенапряжений, благодаря высокой нелинейности варисторов, через устройство протекает значительный импульсный ток, в результате чего величина перенапряжений снижается до уровней, безопасных для изоляции защищаемого электрооборудования. При повышенных электрических воздействиях, превышающих эксплуатационные параметры УЗИП, плавкий элемент разрушается, и пружина отбрасывает второй электрод (крышку), который повисает на гибком проводнике. При этом гарантировано разрывается токовая цепь и образуется видимый разрыв токовой цепи.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. К работе с устройствами допускается персонал, имеющий допуск к обслуживанию высоковольтных установок.

4.2. В процессе монтажа и эксплуатации устройств должны соблюдаться требования правил и инструкций по технике безопасности, правил устройства электроустановок.

4.3. При проведении высоковольтных испытаний изоляции электроустановок с приложением повышенного напряжения устройства следует отключить.

# УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ

5.1. К монтажу допускаются изделия, у которых не нарушена целостность изоляционной покрышки и покрытия металлических конструкций.

5.2. Место установки устройства определяется проектом или потребителем в соответствии с ведомственными нормативными документами.

5.3. Рабочее положение УЗИП - разъединителем вниз с допустимым углом отклонения от вертикали до 30 градусов.

5.4. При выборе места для монтажа устройства необходимо учитывать минимальные допустимые расстояния между токоведущими элементами, а также между токоведущими и заземленными элементами.

5.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ отворачивать контргайку крепления нижней шпильки (см. рис.1). Изолированный адаптер отворачивать также ЗАПРЕЩЕНО.

5.6. Заземляющий вывод устройства должен соединятся с заземляющим контуром в соответствии с ведомственными нормативными документами. Длина заземляющего проводника подбирается по месту. Зачищенный от изоляции конец заземляющего проводника, должен быть вставлен в наконечник ТМЛ (входит в комплект поставки) и обжат.

5.7. Для крепления устройства на изолированном проводе ЛЭП необходимо использовать изолированный адаптер и прокалывающий зажим типа ОР645 (см. рис.1). После проведения монтажа, на выступающую из-за прокалывающего зажима часть изолированного адаптера должен быть надет изолирующий колпачок (см. рис.1).

# УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Монтаж и эксплуатация устройств должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и ведомственными нормативными документами по применению устройств.

# ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

7.1. Проверка технического состояния перед монтажом устройства производится путем визуального осмотра. Допускается не проводить измерения тока утечки.

7.2. Визуальный осмотр производится на предмет отсутствия механических повреждений деталей устройства, целостности изоляционных и защитных покрытий, а также степени загрязнения изоляционной оболочки аппарата, которая при необходимости очищается мыльным раствором с концентрацией мыла 510 %.

7.3. Измерение токов утечки может производиться по схеме приведенной на рисунке 3.

- Измерение тока утечки производится путем приложения к устройству напряжения промышленной частоты, равного максимальному длительному рабочему напряжению Uc, при температуре 1030°С от любого регулируемого источника. Класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 1,5.

- Устройство пригодно к эксплуатации, если величина тока утечки не превышает значения, указанного в паспорте на изделие.

Рис.3. Схема для измерения тока утечки ограничителя перенапряжений.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Профилактические осмотры устройств проводятся:

- перед монтажом;

- один раз в год перед грозовым сезоном.

8.2. При профилактических осмотрах производится проверка отсутствия механических повреждений изоляционной покрышки и металлических деталей, целостности защитных покрытий, срабатывания  разъединителя.

8.3. После срабатывания разъединителя в результате повреждения устройства, последнее неремонтопригодно и подлежит замене.

8.4. Вскрытие изоляционной оболочки устройства, выяснение причин повреждения устройства допускается лишь на заводе-изготовителе или при участии представителя завода-изготовителя.

# ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, УПАКОВКА

9.1. УЗИП упаковываются в ящики по ГОСТ 2991-85. Маркировка тары по ГОСТ 14192-96.

9.2. Условия хранения и транспортирования УЗИП в зависимости от воздействия климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69 на срок сохранности без переупаковки и переконсервации два года.

9.3. Транспортирование допускается обусловленными видами транспорта в соответствии с условиями транспортирования грузов по группе С по ГОСТ 23216-78 и правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

9.4. При транспортировании и хранении следует выполнять условия, заданные манипуляционными знаками на таре. Устройства при транспортировании и хранении должны быть защищены от прямого попадания осадков. Устройства хранить в сухих закрытых помещениях при температуре от -60°С до +70°С.

9.5. Пригодность УЗИП после транспортирования и хранения определяют проверкой технического состояния в соответствии с требованиями п. 7 настоящего документа.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня отгрузки потребителю. Общий срок службы устройства с вероятностью 0,98 - не менее 30 лет.

# РЕКВИЗИТЫ

Адрес:	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.51/3

Тел/Факс.:	(383) 344-25-60.

Тел/Факс:	(383) 344-21-60.

http://www.fenix88.ru. e-mail: market@fenix-88.ru