Опросный лист № _____

для заказа опорных изоляторов

В нижеприведенной таблице указаны только отдельные основные типы изоляторов опорных полимерных с кремнийорганической оболочкой, исполнения УХЛ1 по согласованным в 2005 г. с ОАО «ФСК ЕЭС» ТУ 3494-026-06968694-2004. Полная номенклатура по ТУ охватывает исполнения по категории прочности на изгиб изоляторов на 110 кВ от 4 кН до 12,5 кН, а изоляторов на 20 и 35 кВ – до 20 кН. Строительная высота изоляторов на 35 кВ может находиться в пределах от 440 мм до 570 мм, а изоляторов на 110 кВ – от 1020 мм до 1220 мм. Положение отверстий во фланцах может быть выполнено иное также по заказу потребителя. Для заказа изоляторов, отличающихся по характеристикам от приведенных в таблице, используйте третью колонку.

| № п/п | Наименование параметра (все исполнения УХЛ1) |  |  | Укажите необходимый параметр | ## Некоторые типы изоляторов по новым ТУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОТПК 20-20-2 | ОТПК 10-35-2 | ОТПК 4-110-2 | ОТПК 8 - 220-Б-2 | ОТПК 10-110-В-2 |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | 20 | 35 | 110 | 220 | 110 |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  | 65 | 95 | 230 | 440 | 230 |
|  | Минимальная разрушающая сила на изгиб, не менее, кН |  |  |  | 20 | 10 | 4 (до 12,5) | 8 | 10 (до 12,5) |
|  | Отклонение верхнего фланца при приложении к нему 50% нормированной разрушающей силы, на изгиб, мм, не более |  |  |  | 1,1 | 1,3 | 8 | 38 | 18 |
|  | Установочно-присоединительные размеры | Строит. высота, мм |  |  | 3551 | 5001 | 10501 | 22003,5 | 12201 |
|  |  | Форма фланцев |  |  | квадрат | квадрат | квадрат | квадрат | квадрат |
|  |  | Верхний фланец | Число отв. |  | 4 (резьба) | 4 (отв.) | 4 (резьба) | 4 (отв.) | 4 (резьба) |
|  |  |  | Диаметр отв. |  | М12 | Ø18 | М12 | Ø18 | М16 |
|  |  |  | Расположение отв. |  | на ### Ø 140 мм | 160х160 мм | 120х120 мм | 160х160 мм | на ### Ø 127 мм |
|  |  | Нижний фланец | Число отв. |  | 4 (отв.) | 4 (отв.) | 4 (отв.) | 4 (отв.) | 4 (отв.) |
|  |  |  | Диаметр отв. |  | Ø18 | Ø18 | Ø18 | Ø18 | Ø18 |
|  |  |  | Расположение отв. |  | 160х160 мм | 160х160 мм | 160х160 мм | 180х180 мм | на ### Ø 225 мм |
|  | Длина пути утечки, не менее,см |  |  |  | 55 | 95 | 250 | 570 | 303 |
|  | Заменяемый тип фарфорового изолятора по ГОСТ 25073 |  |  |  | ИОС-20-2000 | ИОС-35-1000 | ИОС-110-400 | C8-950-II УХЛ, Т C8-1050-II УХЛ, Т | С10-550 II |
|  | Количество изоляторов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применение (куда будут установлены: ошиновка, разъед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные пожелания заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты покупателя (Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные телефоны (факсы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО руководителя предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель (контактное лицо) |  |  |  | ФИО/должность: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тел.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись: Дата «____»_____________201___г. |  |  |  |  |  |