Опросный лист № _____

для заказа шинных опор

Шинные опоры на класс напряжения 20, 35, 110 и 220 кВ предназначены для крепления и удержания проводов (шинопроводов) в открытых распределительных устройствах переменного тока частотой до 100 Гц. В нижеприведенной таблице указаны только отдельные основные типы шинных опор, исполнения УХЛ1 по ТУ 3414-040-06968694-2011. В состав шинной опоры входит изолятор типа ОТПК, и опорный зажим необходимой модификации. Для заказа шинных опор, отличающихся по характеристикам от приведенных в таблице, используйте третью колонку.

| № п/п | Наименование параметра (все исполнения УХЛ1) |  |  | Укажите необходимый параметр | Некоторые типы шинных опор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ШОТПК 20-8-1.4-2 | ШОТПК 35-8-1.6-2 | ШОТПК 110-8-2.4-2 | ШОТПК 220-8-2.8-2 |
|  | Тип применяемого изолятора |  |  |  | ОТПК 8-20-2 | ОТПК 8-35-2 | ОТПК 8-110-2 | ОТПК 8- 220-2 |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | 20 | 35 | 110 | 220 |
|  | Количество зажимаемых проводов |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | Тип опорного зажима |  |  |  | АА-4-3 | АА-6-3 | 2АА-4-3 | 2АА-8-1 |
|  | Сечения зажимаемых проводов, мм² /Кол-во проводов в фазе |  |  |  | 150-240/1 | 500- 700/1 | 150- 240/2 | 750-1000/2 |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |  | 65 | 95 | 230 | 440 |
|  | Минимальная разрушающая сила на изгиб, не менее, кН |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Тяжение проводов, кН |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Отклонение верхнего фланца при приложении к нему 50% нормированной разрушающей силы, на изгиб, мм, не более |  |  |  | 1,1 | 1,4 | 15 | 38 |
|  | Установочно-присоединительные размеры | Высота используемого изолятора, мм |  |  | 355 | 500 | 1100 | 2100 |
|  |  | Габаритная. высота опоры, мм |  |  | 415 | 575 | 1161 | 2186 |
|  |  | Форма фланцев |  |  | квадрат | квадрат | квадрат | квадрат |
|  |  | Верхний фланец | Расположение отверстий |  | 4хМ16 Ø140 | 4хМ16 Ø140 | 4хМ16 Ø140 | 4хМ16 □160 |
|  |  | Нижний фланец | Тип отверстий |  | 4 отв. Ø18 | 4 отв. Ø18 | 4 отв. Ø18 | 4 отв. Ø18 |
|  |  |  | Расположение отверстий |  | □160 | □160 | □160 | □180 |
|  | Длина пути утечки, не менее, см |  |  |  | 61 | 95 | 264 | 515 |
|  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные пожелания заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты покупателя (Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактные телефоны (факсы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО руководителя предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель (контактное лицо) |  |  |  | ФИО/должность: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тел.: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись: Дата «____»_____________201___г. |  |  |  |  |